ЗАО «ПРОИНФОТЕК»

Контроллер RECON-MX

Руководство по эксплуатации

Москва 2006

Содержание

1	Назначение	4

2	Комплект поставки	4

3	Технические характеристики	5

4	Описание контроллера RECON-MX	5

4.1	Конструкция	6

4.2	контроль состояния объекта	7

5	Применение	8

5.1	Эксплуатационные ограничения	8

5.2	Меры безопасности	8

5.3	Установка контроллера RECON-MX	8

5.4	Подключение источника питания и аккумуляторной батареи	9

5.5	Подключение устройств по каналу RS-232	10

6	Техническое обслуживание	10

7	Хранение	10

8	Транспортирование	10

9	Техническая поддержка	11

10	Гарантии изготовителя	11

Приложение 1	12

Протокол STPnet 2.3 (ПК - master)	12

Настоящее руководство по эксплуатации содержит сведения о конструкции, принципе действия и характеристиках контроллера RECON-MX, необходимые для его правильной эксплуатации, транспортирования, хранения и обслуживания, а также сведения, удостоверяющие гарантии изготовителя.

# Назначение

Контроллер RECON-MX предназначен для:

выполнения функций ведущего устройства (мастера) в сети STPnet (см. Приложение 1), включая автоматическое определение сетевых адресов подчиненных контроллеров RECON-HX;

автоматического формирования т.н. зеркала сети (массива информации о текущем состоянии всех контроллеров RECON-HX, подключенных к контроллеру RECON-MX по сети STPnet);

выполнения функций шлюза между сетью STPnet (RS-485) и внешними вычислительными устройствами, подключенными по интерфейсу RS-232 (включая выдачу зеркала сети по запросу внешних вычислительных устройств, а также преобразование/трансляцию команд управления, принятых от внешних вычислительных устройств, в команды протокола STPnet.

Контроллер RECON-MX может быть использован в составе систем автоматики для объектов ЖКХ, жилых и офисных помещений, объектов энергетики и промышленности, а также систем контроля и управления (SCADA-систем).

# Комплект поставки

Комплект поставки контроллера RECON-MX приведен в Таблице 1.

Таблица 1

Комплект поставки

| Наименование | Количество |
| --- | --- |
| Контроллер RECON-MX | 1 шт. |
| Комплект документации на компакт-диске | 1 шт. |

# Технические характеристики

Технические характеристики контроллера RECON-MX приведены в Таблице 2.

Таблица 2

Технические характеристики

| Характеристика | Значение |
| --- | --- |
| Габаритные размеры | 131х101х60 мм |
| Масса (без дополнит. устройств) | не более 0,5 кг |
| Поддерживаемы протоколы | modbus-подобный STPnet (по RS-485), команды ввода/вывода информации (по RS-232) |
| Последовательные интерфейсы | RS-232, RS-485 |
| Напряжение питания | 12 В |
| Потребляемый ток (в цепи 12 В) | 1500-2000 мА |
| Средства отображения | ЖК-дисплей (текстовый, 2 строки х 16 символов); светодиод |

# Описание контроллера RECON-MX

Внешний вид контроллера представлен на Фотографии 1.

Фотография 1. Внешний вид контроллера Recon MX v.2

Контроллер RECON-MX является ведущим устройством (master) сети STPnet. Обмен данными с подчиненными устройствами (slave-контроллерами RECON-HX) осуществляется по каналу RS-485 согласно modbus-подобному протоколу STPnet (см. Приложение 1).

Контроллер RECON-MX автоматически определяет сетевые адреса подчиненных устройств в сети (контроллеров RECON-HX), и автоматически формирует «зеркало сети», отображающее состояние всех датчиков, подключенных к контроллерам RECON-HX.

Схема подключения контроллера RECON-MX в сетях диспетчеризации и автоматизации показана на Рис. 1.

Рис. 1. Схема подключения RECON-MX

## Конструкция

Контроллер RECON-MX представляет собой универсальную печатную плату, на которой размещены электрические интерфейсные соединители. Вид печатной платы и расположение интерфейсных соединителей показаны на рис. 2.

Рис. 2. Расположение интерфейсных соединителей

В контроллере RECON-MX используются только следующие разъемы:

1.    Х1 – разъем RS-232 для подключения ПК;

2. Х4 – порт подключения питающего напряжения от блока питания или аккумулятора;

3.   Х5 – порт RS-485 для подключения контроллеров RECON-HX.

Контроллеры RECON-MX соединяются в сеть с подчиненными устройствами согласно схеме соединений показанной на рис.3.

Рис. 3. Схема подключения устройств по интерфейсу RS-485.

На рисунке R – согласующий резистор, равный 120 Ом. Монтаж ведется экранированным кабелем с волновым сопротивлением 120 Ом.

## контроль состояния объекта

Контроль состояния может выполняться путем запроса состояния одного подчиненного устройства, либо состояния всего зеркала сети (Приложение 1). В ответ на запрос контроллер RECON-MX выдаст пакет состояния одного устройства, либо состояния всех контроллеров в сети соответственно.

# Применение

## Эксплуатационные ограничения

Контроллер RECON-MX разработан с учетом возможности сопряжения с сетями RS-485, а также наличия подчиненных устройств (контроллеров RECON-HX). Одним из основных условий использования контроллера RECON-MX является наличие соответствующей инфраструктуры связи. Контроллер RECON-MX предназначен для эксплуатации в следующих условиях:

диапазон рабочих температур, °С:  минус 35 ÷ плюс 55;

относительная влажность воздуха до 98% при температуре + 25°С без конденсации;

напряжение питания контроллера, В: 12,0 ÷ 13,8.

## Меры безопасности

К работам по монтажу и ремонту оборудования допускаются только квалифицированные специалисты.

При эксплуатации контроллера RECON-MX пользуйтесь блоком питания и аккумуляторной батареей, типы которых одобрены предприятием-изготовителем.

До подключения к любому другому устройству ознакомьтесь в руководстве по его эксплуатации с подробными инструкциями обеспечения безопасности.

При ремонте, проверке, монтаже и эксплуатации необходимо выполнять меры безопасности в соответствии с «Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей» и «Правилами техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей».

## Установка контроллера RECON-MX

Контроллер поставляется в виде платы или установленным в монтажный шкаф в собранном виде.

Для размещения контроллера необходимо выбирать место для установки, в котором обеспечиваются:

исключение возможности попадания воды на корпус и ее затекания внутрь корпуса;

минимальные вибрации строительных конструкций;

максимальное удаление от источников электромагнитных помех и тепловых приборов;

максимальное удобство для установки последующего технического обслуживания контроллера.

Провода от контроллера к подчиненным устройствам следует прокладывать согласно требованиям к RS-485 сети.

## Подключение источника питания и аккумуляторной батареи

Источник питания (12 В) и аккумуляторная батарея подключаются к контроллеру через соединитель X4  (см. рис. 3).

Рис. 3. Схема подключения блока питания и аккумуляторной батареи к соединителю Х4 контроллера

Таблица 3

Соединитель X4 (подключение источника питания и аккумуляторной батареи)

| Цепь | Конт. |
| --- | --- |
| Источник питания (-) | 1 |
| Источник питания (+12 В) | 2 |
| Аккумуляторная батарея (-) | 3 |
| Аккумуляторная батарея (+) | 4 |
| Не используется | 5 |
| Не используется | 6 |

Следует использовать источник питания 12 В с максимальным током нагрузки не менее 1,5 А.

Следует использовать аккумуляторную батарею 12 В / 5 Ач с гелевым электролитом. Рекомендуемая модель – Casil CA1250 12V, 5Aч. При подключении к контроллеру аккумуляторная батарея (АКБ) должна быть полностью заряженной.

Внимание! При подключении источника питания и аккумулятора необходимо соблюдать полярность. Несоблюдение полярности может привести к отказу контроллера.

## Подключение устройств по каналу RS-232

Контроллер имеет последовательный порт RS-232 (разъем X1), для подключения внешних устройств (ПК), имеющих соответствующий разъем. Используется стандартное подключение цепей порта RS-232 (модемный кабель DB9M-DB9F).

Модемный порт RS-232 (разъем X2) и порт питания модема (разъем X5) зарезервированы и в настоящее время не используются.

# Техническое обслуживание

Пользователю необходимо периодически  проверять затяжку клемм и надёжность соединения внешних цепей с контактами контроллера RECON-MX.

Послегарантийный ремонт контроллера рекомендуется проводить на предприятии-изготовителе или уполномоченных организациях, имеющих необходимую техническую базу.

# Хранение

Хранение контроллеров в упаковке изготовителя  должно производиться в закрытых вентилируемых складах.

Складирование контроллеров в упаковке изготовителя должно быть в виде штабелей высотой не более 25 упаковок.

Хранение распакованных контроллеров должно производиться в закрытых чистых коробках с целью защиты от проникновения пыли и грязи внутрь корпуса.

# Транспортирование

Транспортирование контроллеров в упаковке предприятия-изготовителя может быть произведено всеми видами закрытого и открытого транспорта при соблюдении следующих условий:

перевозка контроллеров по железной дороге должна производиться в закрытых чистых вагонах;

при перевозке открытым транспортом коробки с контроллерами должны быть накрыты водонепроницаемым материалом;

при перевозке водным транспортом коробки с контроллерами должны быть размещены в трюме.

Значения климатических воздействий при транспортировании должны быть:

температура от минус 35 до плюс 55 °С;

относительная влажность не более 98% при температуре  плюс 25 °С без конденсации;

Расстановка и крепление в транспортных средствах коробок с контроллерами должны обеспечивать их устойчивое положение, исключать возможность смещения и удары друг о друга, а также о стенки транспортных средств.

Указания предупредительной маркировки должны выполняться на всех этапах пути от грузоотправителя до грузополучателя.

# Техническая поддержка

Техническая поддержка осуществляется бесплатно по e-mail: stp@stpro.ru.

# Гарантии изготовителя

Гарантийный срок на контроллер RECON-MX – 12 месяцев с момента продажи в розничной сети, но не более 18 месяцев со дня оптовой поставки.

В течение гарантийного срока предприятие-изготовитель производит безвозмездный ремонт или замену неисправного контроллера.

Гарантии на контроллер не распространяются в случаях:

нарушения правил транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации, установленных в технических условиях и эксплуатационной документации;

наличия механических повреждений;

вмешательства в электрическую схему контроллера;

использования контроллера не по назначению.

# Приложение 1

# Протокол STPnet 2.3 (ПК - master)

# Основные характеристики

Устройства в системе могут быть расположены на двух уровнях:

- устройства высокого уровня: внешнее вычислительное устройство, например персональный компьютер (ПК)

- устройства низкого уровня: RECON-MX (master).

Устройство более высокого уровня (ПК) являются ведущим при организации обмена и поддерживают связь с контроллером RECON-MX (master). Контроллер RECON-MX поддерживает команды запроса обнаруженных ведущим устройством (master) сетевых адресов контроллеров RECON-HX, запроса состояния одного контроллера RECON-HX, запроса состояния всех обнаруженных в сети контроллеров RECON-HX. Кроме того, контроллер RECON-MX преобразует команды управления контроллерами RECON-HX, поступающие от ПК по RS-232,  в команды RS-485 протокола STPnet 2.1.

Протокол обмена информацией STPnet (master) для версии 2.3 (RS-232).

## Формат данных

Обмен информацией  производится по последовательному каналу связи RS-232. Скорость передачи данных - 115200 бит/с (может быть изменена по заказу). Данные передаются в формате 8 бит,  1 стоп-бит, без проверки четности/нечетности (8-N-1).

Обмен всегда начинается по инициативе ведущего устройства ПК и ведется служебными байтами и пакетами данных.

Таймаут ожидания следующего байта команды или данных равен 25 мс.

ФОРМАТ СЕАНСА “ОПРОС СЕТЕВЫХ АДРЕСОВ”

Команда служит для получения информации о количестве и адресах подключенных к ведущему устройству (RECON-MX) подчиненных устройств (RECON-HX). Порядок отправки команды:

| К контроллеру RECON-MX | От контроллера RECON-MX |
| --- | --- |
| h05 |  |
|  | h05 |
|  | 32 байт сообщение |

Сообщение контроллера RECON-MX представляет собой массив байтов из 32 элементов. Каждый из байтов определяет наличие и адрес соответствующего контроллера RECON-HX. В том случае, если байт адреса равен нулю, то контроллер с соответствующим адресом не обнаружен.

Сообщение от контроллера имеет следующий вид.

| Порядковый номер | 1-й байт | 2-й байт | … | 32-й байт |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Значение | статусный байт 1-го контроллера RECON-HX | статусный байт 2-го контроллера RECON-HX |  | статусный байт 1-го контроллера RECON-HX |

Статусные байты, передаваемые каждым устройством в ответ на команду CMD_QUEST имеют следующее значение:

| 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| S1 | S0 | А5 | А4 | A3 | A2 | A1 | A0 |

A0-A5

код адреса обнаруженного в сети контроллера RECON-HX (h01 – h20).

S1 S0 – статусные биты соответствующего контроллера RECON-HX

00 -	контроллер не изменил свое состояние с момента последнего опроса его состояния

10 -	контроллер изменил свое состояние с момента последнего опроса его состояния.

Пример сообщения: h01 h00 h00 h00 h00 h06 h00 h00 h00 h00 h00 h00 h00 h00 h00 h00 h00 h00 h00 h00 h00 h00 h00 h18 h99 h00 h00 h00 h00 h00 h00 h00

Из сообщения следует, что подключены  4 контроллера с адресами 1, 6, 24, 25 и двадцать пятый контроллер изменил свое состояние с момента последнего опроса.

ФОРМАТ СЕАНСА “СМЕНА СЕТЕВОГО АДРЕСА ПОДЧИНЕННОГО УСТРОЙСТВА”

Команда служит для смены сетевого адреса одного подчиненного устройства (контроллера RECON-HX) в пределах h01 – h20. Порядок отправки команды:

| К контроллеру | От контроллера |
| --- | --- |
| h32 |  |
|  | h32 |
| Старый адрес контроллера |  |
| Новый адрес контроллера |  |

ФОРМАТ СЕАНСА “ОПРОС СОСТОЯНИЯ ОДНОГО КОНТРОЛЛЕРА”

Команда служит для получения информации о состоянии одного контроллера RECON-HX.

Порядок отправки команды:

| К контроллеру | От контроллера |
| --- | --- |
| h0A |  |
|  | h0A |
| Адрес контроллера (h01-h20) |  |
|  | 120 байт сообщение |

Сообщение контроллера: 120 байт, формат представлен ниже.

| Номер байта | Смысловое содержание |
| --- | --- |
| 1 | Адрес контроллера |
| 2 | Байт состояния входов: 1 – замкнут, 0 – разомкнут (младший бит в байте – первый вход) |
| 3 | Байт состояния реле: 1 – замкнуто, 0 – разомкнуто (младший бит в байте – первое реле) |
| 4-11 | Значение ID идентификатора электронного ключа. Формируется в случае, если к считывателю TouchMemory был поднесен электронный ключ. |
| 12-75 | Идентификаторы параметрических датчиков, подключенных к контроллеру по шине mlan (каждый идентификатор имеет длину 8 байт). Всего может быть подключено до 8 датчиков. Если все байты идентификатора нулевые - датчик не подключен. |
| 76-107 | Значения (показания), полученные от параметрических датчиков. На каждый датчик отводится 4 байта. Последовательность значений соответствует порядку подключенных датчиков. |
| 108 - 115 | Значения (показания) восьми АЦП контроллера, помноженные на 10 (младший байт – показания первого АЦП и т.д.) |
| 116-119 | Резерв |
| 120 | Флаг неустойчивой связи с контроллером (h00 – связь без ошибок, hFF – неустойчивая связь/отсутствие связи) |

Пример сообщения:

Пример сообщения:

h02 h01 h00 h00 h00 h00 h00 h00 h00 h00 h00 h10 h06 h23 h53 h00 h08 h00 hD9 h1D h02 h1C h01 h00 h00 h00 h7F h1E h02 h1C h01 h00 h00 h00 h7F h00 h00 h00 h00 h00 h00 h00 h00 h00 h00 h00 h00 h00 h00 h00 h00 h00 h00 h00 h00 h00 h00 h00 h00 h00 h00 h00 h00 h00 h00 h00 h00 h00 h00 h00 h00 h00 h00 h00 h00 h00 h00 h00 h1A h00 h00 h00 h00 h00 h00 h00 h00 h00 h00 h00 h00 h00 h00 h00 h00 h00 h00 h00 h00 h00 h00 h00 h00 h00 h00 h00 h00 h17 h00 h00 h00 h00 h00 h38 h39 h00 h00 h00 h00 h00

Из пакта следует: Сообщение получено от контроллера с сетевым адресом h02, все входы кроме первого разомкнуты, все реле разомкнуты, подключены - датчик температуры (ID-10 06 23 53 00 08 00 D9), импульсный счетчик первый (ID-1D 02 1C 01 00 00 00 7F) и второй канал (ID-1E 02 1C 01 00 00 00 7F), значение датчика температуры 26 (00 00 00 1A) градусов, значения импульсного счетчика равны для первого канала 0, для второго – 0, значение первого АЦП равно 2,3 В, седьмого АЦП – 5,6 В, восьмого АЦП – 5,7 В, связь с объектом устойчивая.

ФОРМАТ СЕАНСА “ОПРОС СОСТОЯНИЯ ВСЕХ ОБНАРУЖЕННЫХ В СЕТИ УСТРОЙСТВ (КОНТРОЛЛЕРОВ RECON-HX)”

Команда служит для получения информации о состоянии одного контроллера RECON-HX. Порядок отправки команды:

| К контроллеру | От контроллера |
| --- | --- |
| h0A |  |
|  | h0A |
| hАА |  |
|  | 32*120 байт сообщение |

Сообщение о состоянии всех контроллеров: 32*120 байт, формат сообщения каждого контроллера аналогичен вышеописанному.

ФОРМАТ СЕАНСА “ПРИНУДИТЕЛЬНОЕ ОБНОВЛЕНИЕ СТАТУСА СЕТИ”

Команда служит для обновления и запроса полной сетевой информации о количестве, адресах и состоянии подключенных к ведущему устройству (RECON-MX) подчиненных устройств (RECON-HX). Порядок отправки команды:

| К контроллеру RECON-MX | От контроллера RECON-MX |
| --- | --- |
| h0B |  |
|  | h0B |

ФОРМАТ СЕАНСА “УПРАВЛЕНИЕ ВСЕМИ РЕЛЕ КОНТРОЛЛЕРА”

Команда служит для управления всеми реле одного контроллера одновременно. Порядок отправки команды:

| К контроллеру | От контроллера |
| --- | --- |
| h28 |  |
|  | h28 |
| Адрес контроллера |  |
| Вид коммутации реле |  |

Адрес контроллера: адрес контроллера, реле которого будут подвергаться управлению.

Вид коммутации реле:  байт коммутации всех реле, где младший бит байта – состояние первого реле, старший бит байта – состояние восьмого реле. Если бит установлен в  0 – реле разомкнуть, если в 1 – замкнуть реле.

ФОРМАТ СЕАНСА “УПРАВЛЕНИЕ РЕЛЕ-ВКЛЮЧЕНИЕ”

Команда служит для замыкания одного из реле контроллера RECON-HX. Порядок отправки команды:

| К контроллеру | От контроллера |
| --- | --- |
| h29 |  |
|  | h29 |
| Адрес контроллера |  |
| Номер реле |  |

Адрес контроллера: адрес контроллера, реле которого будет подвергаться управлению (h01 – h20).

Номер реле: число от 1 до 8, определяющее номер управляемого реле.

ФОРМАТ СЕАНСА “УПРАВЛЕНИЕ РЕЛЕ-ВЫКЛЮЧЕНИЕ”

Команда служит для размыкания одного из реле контроллера RECON-HX. Порядок отправки команды:

| К контроллеру | От контроллера |
| --- | --- |
| h30 |  |
|  | h30 |
| Адрес контроллера |  |
| Номер реле |  |

Адрес контроллера: адрес контроллера, реле которого будет подвергаться управлению (h01 – h20).

Номер реле: число от 1 до 8, определяющее номер управляемого реле.

ФОРМАТ СЕАНСА “УПРАВЛЕНИЕ РЕЛЕ С ЗАДЕРЖКОЙ-ВКЛЮЧЕНИЕ”

Команда служит для управления замыканием одного из реле контроллера RECON-HX. Обработка временной последовательности выполнения осуществляется контроллером RECON-MX. Порядок отправки команды:

| К контроллеру | От контроллера |
| --- | --- |
| h39 |  |
|  | h39 |
| Адрес контроллера |  |
| Номер реле |  |
| Задержка активации |  |
| Задержка или запрет деактивации |  |

Адрес контроллера: адрес контроллера, реле которого будет подвергаться управлению (h01 – h20).

Номер реле: число от 1 до 8, определяющее номер управляемого реле.

Задержка активации: число от 0 до 31, определяющее задержку в секундах на активацию команды управляемого реле (при значении больше 31 автоматически устанавливается значение 31).

Задержка или запрет деактивации: 0 – запрет деактивации реле, число от 1 до 127 - задержка в секундах на деактивацию команды управляемого реле с момента активации (при значении больше 127 автоматически устанавливается значение 127).

ФОРМАТ СЕАНСА “УПРАВЛЕНИЕ РЕЛЕ С ЗАДЕРЖКОЙ-ВЫКЛЮЧЕНИЕ”

Команда служит для управления размыканием одного из реле контроллера RECON-HX. Обработка временной последовательности выполнения осуществляется контроллером RECON-MX. Порядок отправки команды:

| К контроллеру | От контроллера |
| --- | --- |
| h40 |  |
|  | h40 |
| Адрес контроллера |  |
| Номер реле |  |
| Задержка активации |  |
| Задержка или запрет деактивации |  |

Адрес контроллера: адрес контроллера, реле которого будет подвергаться управлению (h01 – h20).

Номер реле: число от 1 до 8, определяющее номер управляемого реле.

Задержка активации: число от 0 до 31, определяющее задержку в секундах на активацию команды управляемого реле (при значении больше 31 автоматически устанавливается значение 31).

Задержка или запрет деактивации: 0 – запрет деактивации реле, число от 1 до 127 - задержка в секундах на деактивацию команды управляемого реле с момента активации (при значении больше 127 автоматически устанавливается значение 127).

ФОРМАТ СЕАНСА “СЦЕНАРНОЕ УПРАВЛЕНИЕ РЕЛЕ - ВКЛЮЧЕНИЕ”

Команда служит для управления замыканием одного из реле контроллера RECON-HX. Обработка временной последовательности выполнения осуществляется контроллером RECON-HX. Порядок отправки команды:

| К контроллеру | От контроллера |
| --- | --- |
| h3E |  |
|  | h3E |
| Адрес контроллера |  |
| Номер реле |  |
| Задержка активации |  |
| Задержка или запрет деактивации |  |

Адрес контроллера: адрес контроллера, реле которого будет подвергаться управлению (h01 – h20).

Номер реле: число от 1 до 8, определяющее номер управляемого реле.

Задержка активации: число от 0 до 31, определяющее задержку в секундах на активацию команды управляемого реле (при значении больше 31 автоматически устанавливается значение 31).

Задержка или запрет деактивации: 0 – запрет деактивации реле, число от 1 до 127 - задержка в секундах на деактивацию команды управляемого реле с момента активации (при значении больше 127 автоматически устанавливается значение 127).

ФОРМАТ СЕАНСА “СЦЕНАРНОЕ УПРАВЛЕНИЕ РЕЛЕ - ВЫКЛЮЧЕНИЕ”

Команда служит для управления размыканием одного из реле контроллера RECON-HX. Обработка временной последовательности выполнения осуществляется контроллером RECON-HX. Порядок отправки команды:

| К контроллеру | От контроллера |
| --- | --- |
| h47 |  |
|  | h47 |
| Адрес контроллера |  |
| Номер реле |  |
| Задержка активации |  |
| Задержка или запрет деактивации |  |

Адрес контроллера: адрес контроллера, реле которого будет подвергаться управлению (h01 – h20).

Номер реле: число от 1 до 8, определяющее номер управляемого реле.

Задержка активации: число от 0 до 31, определяющее задержку в секундах на активацию команды управляемого реле (при значении больше 31 автоматически устанавливается значение 31).

Задержка или запрет деактивации: 0 – запрет деактивации реле, число от 1 до 127 - задержка в секундах на деактивацию команды управляемого реле с момента активации (при значении больше 127 автоматически устанавливается значение 127).

ФОРМАТ СЕАНСА “ УПРАВЛЕНИЕ ЗОНАМИ ОХРАНЫ - ПОСТАНОВКА”

* (будет реализовано в будущем)

Команда служит для постановки одной из зон охраны контроллера RECON-HX. Порядок отправки команды:

| К контроллеру | От контроллера |
| --- | --- |
| h2A |  |
|  | h2A |
| Адрес контроллера |  |
| Номер зоны охраны |  |

Адрес контроллера: адрес контроллера, режим охраны которого будет активироваться (h01 – h20).

Номер зоны охраны: число от 1 до 8, определяющее номер зоны охраны.

ФОРМАТ СЕАНСА “ УПРАВЛЕНИЕ ЗОНАМИ ОХРАНЫ - СНЯТИЕ”

* (будет реализовано в будущем)

Команда служит для снятия одной из зон охраны контроллера RECON-HX. Порядок отправки команды:

| К контроллеру | От контроллера |
| --- | --- |
| h31 |  |
|  | h31 |
| Адрес контроллера |  |
| Номер зоны охраны |  |

Адрес контроллера: адрес контроллера, режим охраны которого будет активироваться (h01 – h20).

Номер зоны охраны: число от 1 до 8, определяющее номер зоны охраны.

ФОРМАТ СЕАНСА “УПРАВЛЕНИЕ ЗОНАМИ ОХРАНЫ С ЗАДЕРЖКОЙ - ПОСТАНОВКА”

* (будет реализовано в будущем)

Команда служит для постановки одной из зон охраны контроллера RECON-HX. Обработка временной последовательности выполнения осуществляется контроллером RECON-MX. Порядок отправки команды:

| К контроллеру | От контроллера |
| --- | --- |
| h3A |  |
|  | h3A |
| Адрес контроллера |  |
| Номер зоны охраны |  |
| Задержка активации |  |

Адрес контроллера: адрес контроллера, режим охраны которого будет активироваться (h01 – h20).

Номер зоны охраны: число от 1 до 8, определяющее номер зоны охраны.

Задержка активации: число от 0 до 127, определяющее задержку в секундах на активацию команды охраны (при значении больше 127 автоматически устанавливается значение 127).

ФОРМАТ СЕАНСА “УПРАВЛЕНИЕ ЗОНАМИ ОХРАНЫ С ЗАДЕРЖКОЙ - СНЯТИЕ”

* (будет реализовано в будущем)

Команда служит для снятия одной из зон охраны контроллера RECON-HX. Обработка временной последовательности выполнения осуществляется контроллером RECON-MX. Порядок отправки команды:

| К контроллеру | От контроллера |
| --- | --- |
| h41 |  |
|  | h41 |
| Адрес контроллера |  |
| Номер зоны охраны |  |
| Задержка активации |  |

Адрес контроллера: адрес контроллера, режим охраны которого будет активироваться (h01 – h20).

Номер зоны охраны: число от 1 до 8, определяющее номер зоны охраны.

Задержка активации: число от 0 до 127, определяющее задержку в секундах на активацию команды охраны (при значении больше 127 автоматически устанавливается значение 127).

ФОРМАТ СЕАНСА “СЦЕНАРНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ЗОНАМИ ОХРАНЫ С ЗАДЕРЖКОЙ - ПОСТАНОВКА”

* (будет реализовано в будущем)

Команда служит для постановки одной из зон охраны контроллера RECON-HX. Обработка временной последовательности выполнения осуществляется контроллером RECON-HX. Порядок отправки команды:

| К контроллеру | От контроллера |
| --- | --- |
| h3F |  |
|  | h3F |
| Адрес контроллера |  |
| Номер зоны охраны |  |
| Задержка активации |  |

Адрес контроллера: адрес контроллера, режим охраны которого будет активироваться (h01 – h20).

Номер зоны охраны: число от 1 до 8, определяющее номер зоны охраны.

Задержка активации: число от 0 до 127, определяющее задержку в секундах на активацию команды охраны (при значении больше 127 автоматически устанавливается значение 127).

ФОРМАТ СЕАНСА “СЦЕНАРНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ЗОНАМИ ОХРАНЫ С ЗАДЕРЖКОЙ - СНЯТИЕ”

* (будет реализовано в будущем)

Команда служит для снятия одной из зон охраны контроллера RECON-HX. Обработка временной последовательности выполнения осуществляется контроллером RECON-HX. Порядок отправки команды:

| К контроллеру | От контроллера |
| --- | --- |
| h48 |  |
|  | h48 |
| Адрес контроллера |  |
| Номер зоны охраны |  |
| Задержка активации |  |

Адрес контроллера: адрес контроллера, режим охраны которого будет активироваться (h01 – h20).

Номер зоны охраны: число от 1 до 8, определяющее номер зоны охраны.

Задержка активации: число от 0 до 127, определяющее задержку в секундах на активацию команды охраны (при значении больше 127 автоматически устанавливается значение 127).

ФОРМАТ СЕАНСА “ВЫВОД ДАННЫХ В ПОРТ RS-232”

Команда служит для вывода информации в порт RS232 контроллера RECON-HX длинной до 20 байт. Порядок отправки команды:

| К контроллеру | От контроллера |
| --- | --- |
| h46 |  |
|  | h46 |
| Адрес контроллера |  |
| Длина массива передаваемых данных |  |
| Данные (до 27 байтов включительно) |  |

Адрес контроллера: 1 байт от h01 до h20.

Длина массива данных: 1 байт от h01 до h1С.

Данные: массив данных (до 27 байтов включительно).

ФОРМАТ СЕАНСА “ВЫВОД ТЕКСТОВОЙ ИНФОРМАЦИИ НА ЖК-ДИСПЛЕЙ”

Команда предназначена для вывода текстовой информации на ЖК-дисплей контроллера RECON-HX в формате 2  строки по 16 символов. Порядок отправки команды:

| К контроллеру | От контроллера |
| --- | --- |
| h3С или h3D |  |
|  | h3С или h3D |
| Адрес контроллера |  |
| Длина текстового сообщения |  |
| Стартовая позиция в строке LCD для вывода сообщения |  |
| Текстовое сообщение (до 16 байтов включительно) |  |

Тип команды h3С – верхняя строка или h3D – нижняя строка

Адрес контроллера: 1 байт от h01 до h20

Длина текстового сообщения:  1 байт от h01 до h10.

Стартовая позиция:  1 байт от h01 до h10.

Текстовое сообщение:  не более 16 байт символов.

ФОРМАТ СЕАНСА “ОЧИСТКА ТЕКСТОВОЙ ИНФОРМАЦИИ НА ЖК-ДИСПЛЕЕ”

Команда предназначена для очистки информации на ЖК-дисплее контроллера RECON-HX. Порядок отправки команды:

| К контроллеру | От контроллера |
| --- | --- |
| h3B |  |
|  | h3B |
| Адрес контроллера |  |

Адрес контроллера: 1 байт от h01 до h20.

АЛФАВИТ КОМАНД

| № | First | Ack | Byte2 | Byte3 | Byte4 | Byte5 | Byte5 | ByteN | Length Data |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | x05 | x05 |  |  |  |  |  |  | 1 |
|  | x32 | x32 | ID | NewID |  |  |  |  | 3 |
|  | x0A | x0A | ID |  |  |  |  |  | 2 |
|  | x0B | x0B |  |  |  |  |  |  | 1 |
|  | x0A | x0A | xAA |  |  |  |  | 2 | 1 |
|  | x28 | x28 | ID | Relay Mask |  |  |  |  | 3 |
|  | x29 | x29 | ID | Rel_Ch |  |  |  |  | 3 |
|  | x30 | x30 | ID | Rel_Ch |  |  |  |  | 3 |
|  | x39 | x39 | ID | Rel_Ch | InDel | OutDel |  |  | 5 |
|  | x40 | x40 | ID | Rel_Ch | InDel | OutDel |  |  | 5 |
|  | x3E | x3E | ID | Rel_Ch | InDel | OutDel |  |  | 5 |
|  | x47 | x47 | ID | Rel_Ch | InDel | OutDel |  |  | 5 |
|  | x2A | x2A | ID | Sec_Ch |  |  |  |  | 3 |
|  | x31 | x31 | ID | Sec_Ch |  |  |  |  | 3 |
|  | x3A | x3A | ID | Sec_Ch | InDel |  |  |  | 4 |
|  | x41 | x41 | ID | Sec_Ch | InDel |  |  |  | 4 |
|  | x3F | x3F | ID | Sec_Ch | InDel |  |  |  | 4 |
|  | x48 | x48 | ID | Sec_Ch | InDel |  |  |  | 4 |
|  | x46 | x46 | ID | LenStr | Data(0) | ... | ... | Data (LenStr) | LenStr +3 |
|  | x3C | x3C | ID | LenStr | PosStr | Data(0) | ... | Data (LenStr) | LenStr +4 |
|  | x3D | x3D | ID | LenStr | PosStr | Data(0) | ... | Data (LenStr) | LenStr +4 |
|  | x3B | x3B | ID |  |  |  |  |  | 2 |

Действителен по заполнении

Гарантийный талон

Компания «Проинфотек»  берёт на себя обязательства по гарантийному ремонту изделия в течение 12 месяцев с момента продажи. Гарантии на контроллер не распространяются в случаях:

нарушения правил транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации, установленных в технических условиях и эксплуатационной документации;

наличия механических повреждений;

использования контроллера не по назначению.

Вопросы, связанные с возвратом и обменом изделия, решаются с организацией-продавцом, в соответствии с законом «О защите прав потребителей».

По вопросам сервисного обслуживания контроллера необходимо обращаться по месту ее покупки или установки, а если это невозможно, то на пункт гарантийного обслуживания предприятия-изготовителя.

| Заполняет предприятие-изготовитель: |  |
| --- | --- |
| Номер изделия, дата изготовления | _________________________ |
| Представитель ОТК предприятия-изготовителя | _________________________ |
|  | штамп ОТК |
| Заполняет торговое предприятие: |  |
| Дата продажи | ________________________ |
|  | год, месяц, число |
| Продавец | ________________________ |
|  | подпись, штамп магазина |

Почтовый адрес: 111141, Москва, ул. Плеханова, д.7, ЗАО «Проинфотек»

Тел. (495) 505-7601    Факс (495) 305-4150

E-mail: info@recon-pro.ru

Сайт: www.recon-pro.ru