ПРОГРАММА

REconfig ®

Версия  17

РУКОВОДСТВО

ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

© ЗАО «ПРОИНФОТЕК» 2009

Содержание

1. Общие сведения. Запуск программы REconfig v.17.	4

2. Интерфейс Reconfig	5

2.1. Вкладка «Общие установки»	5

2.2. Вкладка «Настройка датчиков»	7

2.2.1 Вкладка «Контактные».	8

2.2.2 Вкладка «Аналоговые».	10

2.2.3 Вкладка «Параметрические».	12

2.2.4 Вкладка «Задержки».	13

2.3. Вкладка «Режим охраны»	15

3. Главное меню.	17

3.1 Меню “Файл”	18

3.2 Меню “ Обмен с контроллером”	18

4. Завершение работы с программой REconfig.	19

# 1. Общие сведения. Запуск программы REconfig v.17.

Программа предназначена для конфигурирования контроллера RECON-SX v.17. Она работает на персональных компьютерах типа IBM PC/AT под управлением ОС Windows 95/98/2000/XP c портом RS-232 или преобразователем интерфейсов USB, PCI в интерфейс RS-232.

Программа-конфигуратор ReConfig v.17  поставляется в виде единого файла (ReConfig v.17.exe) и не требует инсталляции.

Контроллер Recon-SX необходимо подключить к ПК посредством нуль-модемного кабеля 9pin RS-232 к разъему Х1, как показано на рис.1, включить ПК;  после загрузки операционной системы запустить программу REсonfig; включить питание контроллера.

Рис. 1. Подключение контроллера Recon-SX к ПК.

ВНИМАНИЕ! Для корректной  работы программы  Reconfig v.17 не рекомендуется запускать на ПК параллельные приложения (процессы).

В том случае, если контроллер RECON-SX уже функционирует в режиме штатной работы в составе объектового комплекса, для проведения конфигурирования необходимо произвести следующие действия:

- выключить питание контроллера Recon-SX;

- отключить кабель GSM-модема от контроллера RECON-SX;

- подключить контроллер RECON-SX с помощью нуль-модемного кабеля к порту RS-232    выключенного персонального компьютера;

- включить ПК;

- запустить программу REconfig 3.0

- включить питание контроллера Recon-SX;

После этого контроллер RECON-SX перейдет в режим конфигурирования.

# 2. Интерфейс Reconfig

Интерфейс программы REсonfig имеет следующие элементы (см. рис. 2):

вкладки:

главное меню.

Рис. 2. Интерфейс программы REconfig.

В программе имеется три вкладки:

общие установки;

настройка датчиков;

режим охраны.

## 2.1. Вкладка «Общие установки»

Вкладка «Общие установки» позволяет внести в массив конфигурационной информации сведения общего характера.

Рис. 3. Вкладка "Общие установки".

1. Название объекта (ID) – поле до 8-ми символов. ID предназначено для идентификации объекта и добавляется в начало каждого SMS сообщения, поступающего от контроллера.

2. Пароль доступа – поле до 8-ми символов. Пароль необходим для защиты от несанкционированного доступа к контроллеру RECON-SX. Все запросы состояния и команды управления, поступающие в контроллер в виде SMS сообщений, а также по каналу коммутации каналов (CSD) должны содержать данный пароль (см. “Руководство по эксплуатации RECON-SX”).

3. Количество попыток отправки соообщений – цифровое поле от 1 до 255. Указывается количество попыток передачи сообщения, при превышении установленного значения контроллер прекращает попытки отсылки данного сообщения.

4. Номер SMS центра– поле до 16-ти символов. Телефоны SMS-центров некоторых операторов связи указаны в выпадающем списке.

5. Возможность передачи данных по каналу CSD – поле выбора да/нет. Разрешает или запрещает соединение с контроллером по каналу CSD (см. ”Руководство по эксплуатации RECON-SX”) для съема информации о состоянии контроллера и подключенных к нему устройств.

6. Основной абонент (Диспетчерский центр) – поле до 16 символов.Телефонный номер диспетчерского центра (если контроллер используется в системе диспетчеризации), либо телефонный номер основновного пользователя контроллера RECON-SX.

7. Абоненты 1..8 –  поле до 16 символов. Телефонные номера дополнительных пользователей контроллером RECON-SX. Данные номера могут получать сообщения от контроллера, а также отправлять запросы и управляюшие команды контроллеру.

8. Структура статусного сообщения – поле выбора да/нет. Здесь указывается состав статусных сообщений, отправляемых в диспетчерский центр. Статусное сообщение может содержать от одного до трех сообщений.

Сообщение "Контактные входы и реле" включает информацию о текущем состоянии входов контактных датчиков, реле, часов реального времени, режиме электропитания контроллера и уровне сигнала GSM.

Сообщение "mLan (цифровая шина)" включает информацию, полученную от цифровых датчиков, подключенных к контроллеру RECON-SX по последовательной шине MLan (температура, влажность, показания импульсных счетчиков…).

Сообщение "АЦП" (Аналоговые входы) включает информацию о текущем состоянии аналоговых входов.

9. Время отправки статуса – поле выбора да/нет. При активации временных отметок (путем пометки галочкой) в выбранные часы будет производиться отправка статусных сообщений на номер диспетчерского центра.

В поле ”Соединение с контроллером” необходимо выбрать номер COM-порта, к которому через нуль-модемный кобель подсоединен контроллер RECON-SX. В случае успешного соединения с контроллером в поле “Информация о контроллере” появится версия прошивки FLASH памяти контроллера.

## 2.2. Вкладка «Настройка датчиков»

Данная вкладка содержит четыре подвкладки (рис. 4):

контактные;

аналоговые;

параметрические;

задержки.

Вкладки ”Контактные”, ”Аналоговые”, ”Параметрические” выполнены в виде иерархического дерева, элементы которого определяют реакцию контроллера на соответствующие события.

Вкладка ”Задержки” определяет задержки реакции на события контактных и аналоговых входов, времена нечувствительности входов после реакции, и времена включения реле.

Рис. 4. Вкладка "Настройка датчиков".

## 2.2.1 Вкладка «Контактные».

Вкладка "контактные" определяет реакцию контроллера на следующие события:

- Изменение состояния входов контактных датчиков ("Вход 1"-"Вход 8"):

- "Замыкание" (см. ”Инструкция по эксплуатации RECON-SX v.17”);

- "Размыкание" (см. ”Инструкция по эксплуатации RECON-SX v.17”);

- Изменение режима электропитания:

- Пропадание сетевого напряжения 220В;

- Восстановление сетевого напряжения 220 В;

- Работа с ключом Touch Memory (смена режима работы).

- Постановка на охрану;

- Снятие с охраны.

На все эти события можно задать реакцию контроллера в виде:

  - Управление реле (включить, выключить, не изменять).

Cмена варианта реакции, производится путём выбора необходимого значения (включить, выключить, не изменять) из контекстного меню, которое появляется при нажатии на правую кнопку компьютерной мыши на изменяемом параметре.

  - Отправка сообщений по заданному списку телефонных номеров:

В данном меню необходимо определить номера телефонов, на которые будет осуществляться отправка сообщений. Для того чтобы выбрать номер телефона, необходимо навести указатель мыши на соответствующее поле во вкладке ”Телефоны”, нажать на правую кнопку и в появившемся контекстном меню выбрать нужный телефон. В том случае, если необходимо удалить телефон, пользователь должен выбрать пункт контекстного меню «Удалить». При этом телефон будет удалён только из  меню реакции на выбранное событие.

Для задания текста сообщения необходимо нажать на правую кнопку компьютерной мыши в поле ”Сообщение” и отредактировать строку (символ № запрещен в теле СМС). Максимальная длина сообщения составляет 32 символа.

## 2.2.2 Вкладка «Аналоговые».

Вкладка "аналоговые" (рис. 5.) определяет реакцию контроллера при изменении значений аналоговых входов (вольты/миллиамперы) в одно из трех состояний (выше максимального порога, в норме, ниже минимального порога).

Рис. 5. Вкладка "Аналоговые".

Состояние аналоговых входов можно рассмотреть на рис.6. Согласно рисунку, при значении аналогового входа между максимальным и минимальным порогами, контроллером воспринимается как “норма”.  При значении аналогового входа  больше максимального - как состояние “выше max порога”. При значении аналогового входа  меньше минимального - как состояние “ниже min порога”.

Рис. 6. Состояния аналоговых входов.

Минимальный и максимальный пороги задаются из контекстного меню, которое появляется при нажатии на правую кнопку компьютерной мыши на поле “Порог”.

Значение порога не может быть больше 20 (см. “Руководство по эксплуатации RECON-SX v.17”). Также неверным будет задание минимального порога равным или большим значения максимального порога (кроме нулевых значений).

Реакцией контроллера на изменение состояния аналоговых входов может быть управление реле и отправка сообщений на заданные телефоны. Формирование реакции осуществляется аналогично пункту 2.2.1.

## 2.2.3 Вкладка «Параметрические».

Вкладка "параметрические" определяет реакцию контроллера при изменении значения параметрических датчиков (датчики mLan, см. ”Инструкция по эксплуатации RECON-SX v.17”) в одно из трех состояний (выше максимального порога, в норме, ниже минимального порога). Также данная вкладка позволяет определить идентификаторы (ID) параметрических датчиков, подключенных к контроллеру RECON-SX (рис. 7).

Рис. 7. Вкладка "Параметрические".

Для считывания ID параметрических датчиков необходимо подключить используемые параметрические датчики к разъему Х.8 и нажать кнопку “Считать ID”. В случае правильного подключения параметрических датчиков, в поле “Идентификаторы датчиков” появятся адреса датчиков (до 8-ми адресов). Также поле “Идентификаторы датчиков” можно заполнить вручную, прочитав ID датчика на внешней стороне корпуса датчика.

Если в системе используются комбинированные датчики температуры и влажности либо двухканальные импульсные счетчики (2в1), то внутри  системы каждый из таких датчиков рассматривается как два независимых.

Реакция на изменение состояния параметрических датчиков задаётся аналогично п.2.2.2.

## 2.2.4 Вкладка «Задержки».

Вкладка "Задержки" разбита на две подвкладки ”Задержки по входам” и ”Задержки реле” (рис.8). Подвкладка ”Задержки по входам” определяет задержки реакции на события контактных и аналоговых входов, времена нечувствительности контактных и аналоговых входов после реакции. Подвкладка ”Задержки реле” определяет времена включения реле.

Подвкладка ”Задержки по входам” (рис.8) позволяет задавать два параметра – “Задержки реакции после сработки входа” и “Интервалы нечувствительности после реакции”.

Параметр “Задержки реакции после сработки входа” задаёт время задержки реакции по входам в условных единицах (1 ед. = 1 с). Значение по умолчанию – 0 – означает, что задержки не будет и контроллер немедленно отреагирует на срабатывание датчика. Если во время задержки реакции система была снята с охраны, то входы, которые указаны как снимаемые с охраны, обработаны не будут. Данное свойство системы, вместе с возможностью установки задержки постановки на охрану, позволяет устанавливать контроллер и считыватель ТМ внутри охраняемого помещения. Максимальное время задержки реакции – 255 ед., т.е. 255 сек.

Параметр “Интервалы нечувствительности после реакции” задаёт время, В течение которого указанные входы не обрабатываются контроллером и также указывается в условных единицах (1 ед. = 1 с). Значение по умолчанию – 0 – означает, что вход будет обрабатываться сразу после реакции. Максимальное время задержки реакции – 255 ед., т.е. 255 сек.

Рис. 8. Вкладка "Задержки по входам".

Рис. 9. Времена задержки и нечувствительности.

Алгоритм работы контроллера при изменении состояния входов можно пояснить на рисунке (рис.9).

Согласно рисунку, во время t1 состояние входа изменилось с логического ”0” (вход разомкнут) в логическую ”0” (вход замкнут). Далее в через заданное время задержки во время t2 контроллер производит реакцию на событие. После времени t2 до времени t3 идет заданное время нечувствительности – т.е. даже если вход изменял свое состояние, то реакции на это событие не последует.

Подвкладка ”Задержки реле” (рис.10) позволяет задавать время замыкания/размыкания реле.

Состояние любого из восьми реле контроллера может изменяться под воздействием входных сигналов. Параметр "длительность включения реле" задаёт время (1 ед. = 0,5 с), после которого происходит возврат реле в предшествующее состояние. Стрелками вверх, вниз  можно менять значение.  Значение по умолчанию – 0 – означает, что автоматического возврата состояния реле в предшествующее  состояние не произойдёт. В этом случае для перевода реле в исходное состояние (включение, отключение) необходимо либо внешнее воздействие (например, посылка SMS-команды со стороны пользователя), либо какое-то событие, при котором заранее сконфигурирован переход состояния реле в нужное состояние.

Рис. 10. Вкладка "Задержки реле".

## 2.3. Вкладка «Режим охраны»

Контроллер RECON-SX имеет встроенные функции контроля доступа (охраны).

Вкладка «Режим охраны» (рис.11) позволяет разрешить или запретить использование режима постановки на охрану как по электронному ключу Т.М. , так и при помощи посылки SMS, и в случае необходимости настраивать свойства режимов охрана/снято с охраны.

В случае разрешения постановки на охрану по ключу Т.М. пользователю необходимо задать идентификатор (ID) мастер-ключа TOUCH MEMORY. Это необходимо для возможности программирования рабочих ключей TOUCH MEMORY (см. Инструкция по эксплуатации RECON-SX).

Рис. 11. Вкладка "Режим охраны".

Идентификатор мастер-ключа можно занести как с клавиатуры ПК, так и прислонив мастер ключ к считывателю электронных ключей и нажав кнопку ”Считать”.

Ниже приведена фотография электронного ключа Touch-Memory с пластиковым держателем. На металлический контактор нанесен идентификатор ключа. Для ввода идентификатора в поле «Мастер КЛЮЧ» программы REconfig необходимо изменить последовательность символов на обратную. Таким образом, идентификатор 19 00 00 0D 4F 6C 9A 01 следует вводить в поле программы REconfig как  01 9A 6C 4F 0D 00 00 19.

В случае разрешения постановки контроллера на охрану любым из двух способов, пользователю предоставляется возможность выбрать снимаемые с охраны входы контактных и аналоговых датчиков, сигналы от которых будут игнорироваться при снятии с охраны.

# 3. Главное меню.

Главное меню представлено тремя меню (рис.12):

– меню ”Файл”;

– меню ”Обмен с контроллером”;

– меню ”Справка”;

Рис. 12. Вкладка "Режим охраны".

## 3.1 Меню “Файл”

Меню “Файл”состоит из трех подменю и позволяет выполнить следующие действия:

- сохранить массив конфигурационной информации  в файл (с помощью команды главного меню Файл -> сохранить);

- загрузить массив конфигурационной информации из ранее сохраненного файла с установками (с помощью команды главного меню Файл -> открыть);

- закрыть программу REconfig (с помощью команды главного меню Файл -> выход);

## 3.2 Меню “ Обмен с контроллером”

Меню “Обмен с контроллером”состоит из четырех подменю и позволяет выполнить следующие действия:

- считать массив конфигурационной информации из контроллера RECON-SX (с помощью команды главного меню Обмен с контроллером –> Считать конфигурацию);

- передать массив конфигурационной информации в контроллер RECON-SX (с помощью команды главного меню Обмен с контроллером –> Сохранить конфигурацию);

- установить системное время контроллера RECON-SX (с помощью команды главного меню Обмен с контроллером –> установить время);

- управлять реле и посмотреть текущее состояние входов и датчиков,  контроллера RECON-SX (с помощью команды главного меню Обмен с контроллером –>  Текущее состояние);

Кнопка ”Обновить” окна “Обмен с контроллером” вызываемым с помощью команды главного меню (Обмен с контроллером –>  Текущее состояние), предназначена для получения и визуализации текущего состояния всех входов и датчиков контроллера (рис.13).

Состояние контактных входов отображается в соответствующем поле ”Контактные входы”. В случае если вход замкнут, то он будет отображен символом  в виде галочки,  противном случае в виде пустого поля.

Состояние аналоговых входов отображается в виде значений тока либо напряжения (в зависимости от состояния соответствующего DIP-переключателя). Значение аналоговых входов может быть в диапазоне от 0 до 20 с дискретностью 0,1(В/А).

Для получения значения параметрических датчиков, предварительно необходимо задать их ID  во вкладке ”Параметрические” и произвести передачу конфигурационного массива в контроллер. В случае необнаружения датчика с заданным ID вместо его значения будет отображено ” N/A”

Рис. 13. Окно "Обмен с контроллером".

# 4. Завершение работы с программой REconfig.

После того, как процедура конфигурирования контроллера RECON-SX будет окончена, необходимо перевести контроллер RECON-SX в режим штатной работы.

Для этого необходимо выполнить следующие действия:

выйти из программы REconfig и выключить персональный компьютер, подключенный к контроллеру RECON-SX;

выключить питание контроллера Recon-SX

отключить от последовательного порта RS-232 контроллера RECON-SX нуль-модемный кабель;

подключить к последовательному порту RS-232 контроллера RECON-SX кабель модема ;

включить питание контроллера Recon-SX

После этого контроллер RECON-SX перейдет в режим штатной работы.

# Text boxes

Внимание!

Перед использованием SIM-карты необходимо отключить принятие сервисных сообщений для данного телефонного номера

Внимание!

Телефонные номера необходимо вводить в международном формате. Номер должен начинаться с символа “+” далее номер. Например +79154701111

Внимание!

Регистрация является обязательным условием для функционирования параметрического датчика.